## Dados
PARÂMETROS DO PROJETO — SOLONÓPOLE/CE
População de Projeto P (hab) | 18851.24 | ← edite aqui se necessário
Consumo per capita q (L/hab.dia) | 150 | ← edite aqui se necessário
Coef. dia maior consumo K1 | 1.2 | ← edite aqui se necessário
Coef. hora maior consumo K2 | 1.5 | ← edite aqui se necessário
Área Total do Projeto (m²) | 1035079.21 | ← edite aqui se necessário
Comprimento Total da Rede (m) | 20397.79 | ← edite aqui se necessário
Vazão Média Qm (L/s) | 32.7278 | ← edite aqui se necessário
Vazão Máx. Diária Qmd (L/s) | 39.2734 | ← edite aqui se necessário
Vazão Máx. Horária Qmh (L/s) | 58.9101 | ← edite aqui se necessário

## Projeção Populacional
PROJEÇÃO POPULACIONAL — MÉTODO TAXA DECRESCENTE DE CRESCIMENTO
Ano | Pop. Total (hab) | Qm (L/s) | Qmd = K1·Qm (L/s) | Qmh = K1·K2·Qm (L/s)
2022 | 18265 | 36.427 | 43.7125 | 65.5687
2023 | 18303 | 36.3147 | 43.5776 | 65.3664
2024 | 18339 | 36.3866 | 43.6639 | 65.4959
2025 | 18374 | 36.4556 | 43.7467 | 65.6201
2026 | 18407 | 36.5218 | 43.8262 | 65.7393
2027 | 18439 | 36.5853 | 43.9024 | 65.8536
2028 | 18470 | 36.6463 | 43.9755 | 65.9633
2029 | 18499 | 40.7112 | 48.8535 | 73.2802
2030 | 18527 | 41.6795 | 50.0154 | 75.0232
2031 | 18555 | 42.6479 | 51.1775 | 76.7663
2032 | 18581 | 43.0106 | 51.6128 | 77.4191
2033 | 18606 | 43.9657 | 52.7588 | 79.1382
2034 | 18630 | 44.9207 | 53.9048 | 80.8572
2035 | 18652 | 44.36 | 53.232 | 79.8479
2036 | 18675 | 44.4124 | 53.2949 | 79.9423
2037 | 18696 | 44.4627 | 53.3552 | 80.0328
2038 | 18716 | 44.5109 | 53.4131 | 80.1197
2039 | 18735 | 43.9551 | 52.7461 | 79.1192
2040 | 18754 | 43.9989 | 52.7987 | 79.198
2041 | 18772 | 44.0409 | 52.8491 | 79.2737
2042 | 18789 | 44.0813 | 52.8975 | 79.3463
2043 | 18806 | 44.1199 | 52.9439 | 79.4159
2044 | 18822 | 43.5683 | 52.282 | 78.4229
2045 | 18837 | 43.6034 | 52.3241 | 78.4862
2046 | 18851 | 43.6371 | 52.3646 | 78.5469

## Método Área Nodal
MÉTODO DA ÁREA NODAL
Obs: Pop. do Nó e Vazão calculadas por fórmulas referenciando aba 'Dados'
Nó | Área Nodal (m²) | Área Nodal (ha) | % Área Total | Pop. do Nó (hab) | Vazão Nodal Qmh (L/s) | Obs.
N1 | 9716.98 | 0.9717 | 0.93877 | 176.9692 | 0.55303
N2 | 5781.42 | 0.57814 | 0.55855 | 105.2933 | 0.32904
N3 | 4732.11 | 0.47321 | 0.45717 | 86.1829 | 0.26932
N4 | 6907.88 | 0.69079 | 0.66738 | 125.8088 | 0.39315
N5 | 8584.93 | 0.85849 | 0.8294 | 156.3519 | 0.4886
N6 | 2742.1 | 0.27421 | 0.26492 | 49.9401 | 0.15606
N7 | 3132.1 | 0.31321 | 0.3026 | 57.0429 | 0.17826
N8 | 6896.41 | 0.68964 | 0.66627 | 125.5999 | 0.3925
N9 | 7926.07 | 0.79261 | 0.76575 | 144.3525 | 0.4511
N10 | 10871.71 | 1.0872 | 1.0503 | 197.9995 | 0.61875
N11 | 12057.04 | 1.2057 | 1.1648 | 219.5872 | 0.68621
N12 | 9832.89 | 0.98329 | 0.94996 | 179.0802 | 0.55963
N13 | 9916.1 | 0.99161 | 0.958 | 180.5956 | 0.56436
N14 | 8925.94 | 0.89259 | 0.86234 | 162.5625 | 0.50801
N15 | 7878.3 | 0.78783 | 0.76113 | 143.4825 | 0.44838
N16 | 7928.1 | 0.79281 | 0.76594 | 144.3894 | 0.45122
N18 | 11152.8 | 1.1153 | 1.0775 | 203.1189 | 0.63475
N19 | 7346.86 | 0.73469 | 0.70979 | 133.8037 | 0.41814
N20 | 8265.04 | 0.8265 | 0.79849 | 150.5259 | 0.47039
N22 | 14889.1 | 1.4889 | 1.4385 | 271.1657 | 0.84739
N23 | 8759.18 | 0.87592 | 0.84623 | 159.5254 | 0.49852
N24 | 4728.83 | 0.47288 | 0.45686 | 86.1232 | 0.26913
N25 | 7825.91 | 0.78259 | 0.75607 | 142.5283 | 0.4454
N26 | 2816.81 | 0.28168 | 0.27213 | 51.3008 | 0.16031
N27 | 4739.71 | 0.47397 | 0.45791 | 86.3213 | 0.26975
N28 | 3094.52 | 0.30945 | 0.29896 | 56.3585 | 0.17612
N29 | 1834.81 | 0.18348 | 0.17726 | 33.4162 | 0.10443
N30 | 4421.01 | 0.4421 | 0.42712 | 80.517 | 0.25162
N31 | 7317.13 | 0.73171 | 0.70691 | 133.2622 | 0.41644
N32 | 5396.53 | 0.53965 | 0.52136 | 98.2836 | 0.30714
N33 | 2998.53 | 0.29985 | 0.28969 | 54.6103 | 0.17066
N34 | 7907.33 | 0.79073 | 0.76393 | 144.0112 | 0.45003
N35 | 6515.34 | 0.65153 | 0.62945 | 118.6597 | 0.37081
N36 | 8172.93 | 0.81729 | 0.78959 | 148.8484 | 0.46515
N37 | 14108.09 | 1.4108 | 1.363 | 256.9417 | 0.80294
N38 | 11230.37 | 1.123 | 1.085 | 204.5316 | 0.63916
N39 | 7966.01 | 0.7966 | 0.7696 | 145.0799 | 0.45337
N40 | 9398.71 | 0.93987 | 0.90802 | 171.1727 | 0.53491
N41 | 4518.33 | 0.45183 | 0.43652 | 82.2895 | 0.25715
N42 | 8251.82 | 0.82518 | 0.79722 | 150.2852 | 0.46964
N43 | 7178.63 | 0.71786 | 0.69353 | 130.7398 | 0.40856
N44 | 3841.15 | 0.38411 | 0.3711 | 69.9564 | 0.21861
N45 | 13258.98 | 1.3259 | 1.281 | 241.4774 | 0.75462
N46 | 7869.86 | 0.78699 | 0.76031 | 143.3288 | 0.4479
N47 | 16483.43 | 1.6483 | 1.5925 | 300.2022 | 0.93813
N48 | 991.06 | 0.099106 | 0.095747 | 18.0495 | 0.056405
N49 | 1008.33 | 0.10083 | 0.097416 | 18.3641 | 0.057388
N50 | 1253.72 | 0.12537 | 0.12112 | 22.8332 | 0.071354
N51 | 1492.44 | 0.14924 | 0.14419 | 27.1809 | 0.08494
N52 | 1194.89 | 0.11949 | 0.11544 | 21.7618 | 0.068006
N53 | 2914.79 | 0.29148 | 0.2816 | 53.0852 | 0.16589
N54 | 2454.67 | 0.24547 | 0.23715 | 44.7053 | 0.1397
N55 | 3069.34 | 0.30693 | 0.29653 | 55.8999 | 0.17469
N56 | 2557.19 | 0.25572 | 0.24705 | 46.5725 | 0.14554
N57 | 2482.8 | 0.24828 | 0.23987 | 45.2177 | 0.14131
N58 | 2483.27 | 0.24833 | 0.23991 | 45.2262 | 0.14133
N59 | 2101.48 | 0.21015 | 0.20303 | 38.2729 | 0.1196
N60 | 7007.65 | 0.70076 | 0.67702 | 127.6259 | 0.39883
N61 | 5676.28 | 0.56763 | 0.54839 | 103.3785 | 0.32306
N63 | 4932.37 | 0.49324 | 0.47652 | 89.8301 | 0.28072
N64 | 3642.53 | 0.36425 | 0.35191 | 66.3391 | 0.20731
N65 | 2923.13 | 0.29231 | 0.28241 | 53.2371 | 0.16637
N66 | 7498.6 | 0.74986 | 0.72445 | 136.5672 | 0.42677
N67 | 6064.09 | 0.60641 | 0.58586 | 110.4414 | 0.34513
N68 | 9825.44 | 0.98254 | 0.94925 | 178.9445 | 0.5592
N69 | 8676.62 | 0.86766 | 0.83826 | 158.0218 | 0.49382
N70 | 5512.62 | 0.55126 | 0.53258 | 100.3978 | 0.31374
N71 | 3428.03 | 0.3428 | 0.33119 | 62.4325 | 0.1951
N72 | 3151.39 | 0.31514 | 0.30446 | 57.3943 | 0.17936
N73 | 4758.27 | 0.47583 | 0.4597 | 86.6593 | 0.27081
N74 | 9928.18 | 0.99282 | 0.95917 | 180.8156 | 0.56505
N75 | 11435.75 | 1.1436 | 1.1048 | 208.272 | 0.65085
N76 | 6613.26 | 0.66133 | 0.63891 | 120.4431 | 0.37638
N77 | 5932.62 | 0.59326 | 0.57316 | 108.047 | 0.33765
N78 | 5161.82 | 0.51618 | 0.49869 | 94.0089 | 0.29378
N79 | 7437.56 | 0.74376 | 0.71855 | 135.4556 | 0.4233
N80 | 4946.86 | 0.49469 | 0.47792 | 90.094 | 0.28154
N81 | 6483.39 | 0.64834 | 0.62637 | 118.0779 | 0.36899
N82 | 1422.3 | 0.14223 | 0.13741 | 25.9034 | 0.080948
N83 | 636.98 | 0.063698 | 0.061539 | 11.6009 | 0.036253
N84 | 925.56 | 0.092556 | 0.089419 | 16.8566 | 0.052677
N85 | 4493.64 | 0.44936 | 0.43413 | 81.8398 | 0.25575
N86 | 1575.92 | 0.15759 | 0.15225 | 28.7012 | 0.089691
N87 | 4306.76 | 0.43068 | 0.41608 | 78.4363 | 0.24511
N88 | 4689.67 | 0.46897 | 0.45307 | 85.41 | 0.26691
N89 | 1968.96 | 0.1969 | 0.19022 | 35.8594 | 0.11206
N90 | 2514.65 | 0.25146 | 0.24294 | 45.7977 | 0.14312
N91 | 2036.63 | 0.20366 | 0.19676 | 37.0918 | 0.11591
N92 | 5213.43 | 0.52134 | 0.50367 | 94.9489 | 0.29672
N93 | 3089.97 | 0.309 | 0.29852 | 56.2757 | 0.17586
N94 | 4301.32 | 0.43013 | 0.41555 | 78.3372 | 0.2448
N95 | 4006.87 | 0.40069 | 0.38711 | 72.9746 | 0.22805
N96 | 4916.69 | 0.49167 | 0.47501 | 89.5446 | 0.27983
N97 | 4685.55 | 0.46855 | 0.45268 | 85.3349 | 0.26667
N98 | 5767.19 | 0.57672 | 0.55717 | 105.0342 | 0.32823
N99 | 2936.9 | 0.29369 | 0.28374 | 53.4879 | 0.16715
N100 | 2295.19 | 0.22952 | 0.22174 | 41.8008 | 0.13063
N101 | 5305.23 | 0.53052 | 0.51254 | 96.6208 | 0.30194
N102 | 4605.26 | 0.46053 | 0.44492 | 83.8727 | 0.2621
N103 | 2963.56 | 0.29636 | 0.28631 | 53.9734 | 0.16867
N104 | 6627.38 | 0.66274 | 0.64028 | 120.7003 | 0.37719
N105 | 4643.01 | 0.4643 | 0.44857 | 84.5602 | 0.26425
N106 | 2919.89 | 0.29199 | 0.28209 | 53.1781 | 0.16618
N107 | 4495.36 | 0.44954 | 0.4343 | 81.8711 | 0.25585
N108 | 4233.95 | 0.42339 | 0.40905 | 77.1102 | 0.24097
N109 | 4207.64 | 0.42076 | 0.4065 | 76.6311 | 0.23947
N110 | 13110.29 | 1.311 | 1.2666 | 238.7694 | 0.74615
N111 | 15688.03 | 1.5688 | 1.5156 | 285.7161 | 0.89286
N112 | 6584.71 | 0.65847 | 0.63616 | 119.9231 | 0.37476
N113 | 12772.37 | 1.2772 | 1.234 | 232.6151 | 0.72692
N114 | 15947.97 | 1.5948 | 1.5407 | 290.4502 | 0.90766
N115 | 3231.47 | 0.32315 | 0.3122 | 58.8527 | 0.18391
N116 | 4442.27 | 0.44423 | 0.42917 | 80.9042 | 0.25283
N117 | 5911.97 | 0.5912 | 0.57116 | 107.671 | 0.33647
N118 | 5445.11 | 0.54451 | 0.52606 | 99.1683 | 0.3099
N119 | 2822.91 | 0.28229 | 0.27272 | 51.4119 | 0.16066
N120 | 4417.16 | 0.44172 | 0.42675 | 80.4469 | 0.2514
N121 | 3955.21 | 0.39552 | 0.38212 | 72.0337 | 0.22511
N122 | 3130.78 | 0.31308 | 0.30247 | 57.0189 | 0.17818
N123 | 2028.58 | 0.20286 | 0.19598 | 36.9452 | 0.11545
N124 | 1688.55 | 0.16886 | 0.16313 | 30.7525 | 0.096102
N125 | 4478.97 | 0.4479 | 0.43272 | 81.5726 | 0.25491
N126 | 6633.79 | 0.66338 | 0.6409 | 120.817 | 0.37755
N127 | 6764 | 0.6764 | 0.65348 | 123.1884 | 0.38496
N128 | 5909.37 | 0.59094 | 0.57091 | 107.6236 | 0.33632
N129 | 4553.59 | 0.45536 | 0.43993 | 82.9316 | 0.25916
N130 | 3826.85 | 0.38268 | 0.36972 | 69.696 | 0.2178
N131 | 7408.72 | 0.74087 | 0.71576 | 134.9303 | 0.42166
N132 | 2154.43 | 0.21544 | 0.20814 | 39.2373 | 0.12262
N133 | 2896.01 | 0.2896 | 0.27979 | 52.7432 | 0.16482
N134 | 6131.76 | 0.61318 | 0.5924 | 111.6738 | 0.34898
N135 | 16482.83 | 1.6483 | 1.5924 | 300.1913 | 0.9381
N136 | 9864.82 | 0.98648 | 0.95305 | 179.6617 | 0.56144
N137 | 5435.52 | 0.54355 | 0.52513 | 98.9937 | 0.30936
N138 | 4628.5 | 0.46285 | 0.44716 | 84.2959 | 0.26342
N139 | 6372.64 | 0.63726 | 0.61567 | 116.0608 | 0.36269
N140 | 4545.78 | 0.45458 | 0.43917 | 82.7894 | 0.25872
N141 | 5502.61 | 0.55026 | 0.53161 | 100.2155 | 0.31317
N142 | 2802.44 | 0.28024 | 0.27075 | 51.0391 | 0.1595
N143 | 6167.31 | 0.61673 | 0.59583 | 112.3213 | 0.351
N144 | 5383.52 | 0.53835 | 0.52011 | 98.0466 | 0.3064
N145 | 6492.47 | 0.64925 | 0.62724 | 118.2432 | 0.36951
N146 | 6698.39 | 0.66984 | 0.64714 | 121.9935 | 0.38123
N147 | 5061.96 | 0.5062 | 0.48904 | 92.1903 | 0.28809
N148 | 6238.13 | 0.62381 | 0.60267 | 113.6111 | 0.35503
N149 | 8391.22 | 0.83912 | 0.81068 | 152.824 | 0.47757
N150 | 8832.72 | 0.88327 | 0.85334 | 160.8647 | 0.5027
N151 | 3103.88 | 0.31039 | 0.29987 | 56.529 | 0.17665
N152 | 4415.04 | 0.4415 | 0.42654 | 80.4083 | 0.25128
N153 | 2674.99 | 0.2675 | 0.25843 | 48.7179 | 0.15224
N154 | 3501.36 | 0.35014 | 0.33827 | 63.768 | 0.19928
N155 | 1440.14 | 0.14401 | 0.13913 | 26.2284 | 0.081964
N156 | 4703.44 | 0.47034 | 0.4544 | 85.6608 | 0.26769
N157 | 6477.02 | 0.6477 | 0.62575 | 117.9618 | 0.36863
N158 | 2698.63 | 0.26986 | 0.26072 | 49.1484 | 0.15359
N159 | 3976.96 | 0.3977 | 0.38422 | 72.4298 | 0.22634
N160 | 6234.4 | 0.62344 | 0.60231 | 113.5432 | 0.35482
N161 | 15568 | 1.5568 | 1.504 | 283.5301 | 0.88603
N162 | 6048.93 | 0.60489 | 0.58439 | 110.1653 | 0.34427
N163 | 7145.7 | 0.71457 | 0.69035 | 130.1401 | 0.40669
N164 | 3824.11 | 0.38241 | 0.36945 | 69.6461 | 0.21764
N165 | 2331.62 | 0.23316 | 0.22526 | 42.4643 | 0.1327
N166 | 3478.46 | 0.34785 | 0.33606 | 63.351 | 0.19797
N167 | 8015.57 | 0.80156 | 0.77439 | 145.9825 | 0.4562
N168 | 6689.17 | 0.66892 | 0.64625 | 121.8256 | 0.38071
N169 | 3424.98 | 0.3425 | 0.33089 | 62.377 | 0.19493
N170 | 3235.64 | 0.32356 | 0.3126 | 58.9287 | 0.18415
N171 | 9811.65 | 0.98116 | 0.94791 | 178.6933 | 0.55842 | 2 polígonos somados
N172 | 5046.74 | 0.50467 | 0.48757 | 91.9131 | 0.28723
N173 | 2885.21 | 0.28852 | 0.27874 | 52.5465 | 0.16421
N174 | 7992.37 | 0.79924 | 0.77215 | 145.56 | 0.45487
N175 | 11697.16 | 1.1697 | 1.1301 | 213.0329 | 0.66573
N176 | 6344.61 | 0.63446 | 0.61296 | 115.5504 | 0.36109
N177 | 2646.74 | 0.26467 | 0.2557 | 48.2034 | 0.15064
N178 | 5500.14 | 0.55001 | 0.53137 | 100.1706 | 0.31303
N179 | 8700.3 | 0.87003 | 0.84054 | 158.453 | 0.49517
N180 | 2042.12 | 0.20421 | 0.19729 | 37.1918 | 0.11622
N181 | 5911.12 | 0.59111 | 0.57108 | 107.6555 | 0.33642
N182 | 2506.26 | 0.25063 | 0.24213 | 45.6449 | 0.14264
N183 | 1227.35 | 0.12273 | 0.11858 | 22.3529 | 0.069853
TOTAL | 1035079.21 | 103.5079 | 100% | 18851.2411 | 58.9101

## Método Linear
MÉTODO LINEAR DO NÓ
Obs: Pop. do Nó e Vazão calculadas por fórmulas referenciando aba 'Dados'
Nó | Trechos Adjacentes | Comp. Nodal (m) | % Comp. Total | Pop. do Nó (hab) | Vazão Nodal Qmh (L/s)
N1 | T200, T201, T8, T9 | 152.91 | 0.74964 | 141.3164 | 0.44161
N2 | T1, T201, T37, T40 | 148.46 | 0.72782 | 137.2038 | 0.42876
N3 | T1, T209, T210, T44 | 226.43 | 1.1101 | 209.2622 | 0.65394
N4 | T168, T44, T45, T74 | 168.38 | 0.82548 | 155.6135 | 0.48629
N5 | T169, T170, T45, T46 | 190.49 | 0.93388 | 176.0471 | 0.55015
N6 | T170, T198, T2 | 70.62 | 0.34621 | 65.2656 | 0.20396
N7 | T198, T209, T8 | 92.09 | 0.45147 | 85.1078 | 0.26596
N8 | T2, T3, T6 | 158.98 | 0.7794 | 146.9262 | 0.45914
N9 | T5, T6, T7 | 141 | 0.69125 | 130.3095 | 0.40722
N10 | T17, T4, T5 | 170.21 | 0.83445 | 157.3048 | 0.49158
N11 | T16, T17, T19, T20 | 256.67 | 1.2583 | 237.2094 | 0.74128
N12 | T20, T21, T234, T28 | 223.14 | 1.0939 | 206.2216 | 0.64444
N13 | T21, T22, T233 | 195.69 | 0.95937 | 180.8529 | 0.56517
N14 | T108, T232, T233 | 154.44 | 0.75714 | 142.7304 | 0.44603
N15 | T232, T234, T29 | 145 | 0.71086 | 134.0062 | 0.41877
N16 | T139, T15, T16 | 103.31 | 0.50648 | 95.4771 | 0.29837
N17 | T139, T235, T29 | 115.61 | 0.56678 | 106.8445 | 0.33389
N18 | T137, T138, T235 | 210.5 | 1.032 | 194.54 | 0.60794
N19 | T135, T136, T137 | 148.12 | 0.72616 | 136.8896 | 0.42778
N20 | T135, T199, T207 | 147.07 | 0.72101 | 135.9192 | 0.42475
N21 | T12, T13, T205 | 96.3 | 0.47211 | 88.9986 | 0.27812
N22 | T12, T204, T208 | 183.51 | 0.89966 | 169.5964 | 0.52999
N23 | T11, T203, T204 | 183.78 | 0.90098 | 169.8459 | 0.53077
N24 | T202, T203, T33 | 80.36 | 0.39396 | 74.2671 | 0.23208
N25 | T10, T11, T9 | 170.47 | 0.83573 | 157.5451 | 0.49233
N26 | T38, T39, T42, T43 | 137.58 | 0.67448 | 127.1488 | 0.39734
N27 | T40, T41, T42 | 128.59 | 0.63041 | 118.8404 | 0.37138
N28 | T202, T31, T41 | 87.17 | 0.42735 | 80.5608 | 0.25175
N29 | T31, T32, T39 | 80.29 | 0.39362 | 74.2025 | 0.23188
N30 | T32, T33, T34, T35 | 138.09 | 0.67699 | 127.6201 | 0.39881
N31 | T246, T247, T73 | 154.21 | 0.75601 | 142.5179 | 0.44537
N32 | T140, T211, T212 | 129.68 | 0.63576 | 119.8477 | 0.37452
N33 | T140, T192, T243 | 131.33 | 0.64384 | 121.3726 | 0.37929
N34 | T212, T247, T74 | 153.48 | 0.75243 | 141.8432 | 0.44326
N35 | T151, T168, T243 | 137.21 | 0.67267 | 126.8068 | 0.39627
N36 | T151, T152, T169 | 161.7 | 0.79273 | 149.44 | 0.467
N37 | T152, T153, T171 | 241.21 | 1.1825 | 222.9216 | 0.69663
N38 | T171, T172, T46, T47 | 232.78 | 1.1412 | 215.1307 | 0.67228
N39 | T172, T18, T3, T4 | 196.85 | 0.96506 | 181.9249 | 0.56852
N40 | T18, T19, T25 | 192.37 | 0.94309 | 177.7846 | 0.55558
N41 | T24, T25, T27 | 117.32 | 0.57516 | 108.4249 | 0.33883
N42 | T26, T27, T28 | 166.75 | 0.81749 | 154.1071 | 0.48158
N43 | T22, T23, T26, T30 | 195.9 | 0.9604 | 181.047 | 0.56577
N44 | T23, T24, T61 | 112.95 | 0.55374 | 104.3862 | 0.32621
N45 | T61, T62, T63 | 171.17 | 0.83916 | 158.192 | 0.49435
N46 | T47, T48, T62 | 161.04 | 0.7895 | 148.83 | 0.46509
N47 | T251, T63, T75 | 247.7 | 1.2143 | 228.9195 | 0.71537
N48 | T197, T251, T57 | 74.47 | 0.36509 | 68.8237 | 0.21507
N49 | T244, T57, T69 | 51.83 | 0.2541 | 47.9003 | 0.14969
N50 | T197, T249, T58 | 56.01 | 0.27459 | 51.7634 | 0.16176
N51 | T58, T59, T81 | 61.21 | 0.30008 | 56.5691 | 0.17678
N52 | T81, T82, T94 | 43.59 | 0.2137 | 40.285 | 0.12589
N53 | T92, T93, T94 | 66.03 | 0.32371 | 61.0236 | 0.1907
N54 | T83, T84, T96 | 88.44 | 0.43358 | 81.7345 | 0.25542
N55 | T90, T91, T96 | 75.62 | 0.37073 | 69.8865 | 0.2184
N56 | T87, T88, T90 | 81.53 | 0.3997 | 75.3484 | 0.23546
N57 | T88, T89, T97 | 60.33 | 0.29577 | 55.7558 | 0.17424
N58 | T84, T85, T89 | 86.67 | 0.4249 | 80.0987 | 0.25031
N59 | T115, T85, T86 | 68.41 | 0.33538 | 63.2232 | 0.19757
N60 | T225, T86, T97 | 121.63 | 0.59629 | 112.4081 | 0.35128
N61 | T109, T110, T87 | 87.4 | 0.42848 | 80.7734 | 0.25242
N62 | T109, T225, T98 | 100.07 | 0.49059 | 92.4827 | 0.28901
N63 | T241, T98, T99 | 152.94 | 0.74979 | 141.3442 | 0.4417
N64 | T110, T111, T226 | 77.84 | 0.38161 | 71.9382 | 0.22481
N65 | T113, T227 | 47.05 | 0.23066 | 43.4827 | 0.13588
N66 | T101, T228, T229 | 124.98 | 0.61271 | 115.5041 | 0.36095
N67 | T100, T101, T241 | 181.95 | 0.89201 | 168.1546 | 0.52548
N68 | T100, T242, T99 | 183.29 | 0.89858 | 169.393 | 0.52935
N69 | T102, T103, T229 | 147.17 | 0.7215 | 136.0116 | 0.42504
N70 | T103, T104, T230 | 95.44 | 0.46789 | 88.2038 | 0.27564
N71 | T107, T230, T231 | 87.74 | 0.43014 | 81.0876 | 0.2534
N72 | T105, T106, T231 | 90.15 | 0.44196 | 83.3149 | 0.26036
N73 | T104, T105, T108 | 77.07 | 0.37784 | 71.2266 | 0.22258
N74 | T127, T128, T223 | 169.31 | 0.83004 | 156.473 | 0.48898
N75 | T126, T127, T147 | 194.04 | 0.95128 | 179.328 | 0.5604
N76 | T122, T123, T147, T148 | 163.91 | 0.80357 | 151.4824 | 0.47338
N77 | T131, T148, T149 | 123.2 | 0.60399 | 113.859 | 0.35581
N78 | T121, T122, T221 | 98.88 | 0.48476 | 91.383 | 0.28557
N79 | T125, T126, T142 | 145.64 | 0.714 | 134.5976 | 0.42062
N80 | T124, T125, T141 | 103.9 | 0.50937 | 96.0224 | 0.30007
N81 | T116, T117, T124 | 106.96 | 0.52437 | 98.8503 | 0.30891
N82 | T119, T141, T145 | 64 | 0.31376 | 59.1476 | 0.18484
N83 | T118, T119, T129 | 39.94 | 0.19581 | 36.9118 | 0.11535
N84 | T117, T118, T132 | 58.15 | 0.28508 | 53.7411 | 0.16794
N85 | T143, T150, T222 | 86.29 | 0.42304 | 79.7475 | 0.24921
N86 | T144, T146, T248 | 55.98 | 0.27444 | 51.7356 | 0.16167
N87 | T129, T144, T236 | 88.68 | 0.43475 | 81.9563 | 0.25611
N88 | T133, T237, T238 | 132.93 | 0.65169 | 122.8513 | 0.38391
N89 | T132, T133, T239 | 109.9 | 0.53878 | 101.5674 | 0.3174
N90 | T134, T224, T237 | 86 | 0.42161 | 79.4795 | 0.24837
N91 | T114, T115, T224 | 77.41 | 0.3795 | 71.5408 | 0.22357
N92 | T130, T149, T220 | 124.84 | 0.61203 | 115.3747 | 0.36055
N93 | T220, T79, T80 | 74.02 | 0.36288 | 68.4078 | 0.21377
N94 | T219, T78, T79 | 127.52 | 0.62517 | 117.8515 | 0.36829
N95 | T159, T178, T80 | 103.85 | 0.50912 | 95.9761 | 0.29993
N96 | T177, T178, T182 | 120.25 | 0.58952 | 111.1327 | 0.34729
N97 | T182, T183, T184 | 93.33 | 0.45755 | 86.2538 | 0.26954
N98 | T184, T185, T189 | 110.41 | 0.54128 | 102.0388 | 0.31887
N99 | T180, T181, T183 | 99.09 | 0.48579 | 91.577 | 0.28618
N100 | T179, T180, T188 | 77.03 | 0.37764 | 71.1896 | 0.22247
N101 | T187, T188, T217 | 130.46 | 0.63958 | 120.5686 | 0.37678
N102 | T175, T176, T217 | 114.37 | 0.5607 | 105.6985 | 0.33031
N103 | T176, T177, T179 | 84.99 | 0.41666 | 78.5461 | 0.24546
N104 | T173, T174, T175 | 142.94 | 0.70076 | 132.1024 | 0.41282
N105 | T158, T159, T163 | 119.2 | 0.58438 | 110.1623 | 0.34426
N106 | T158, T189, T196 | 58.91 | 0.28881 | 54.4435 | 0.17014
N107 | T157, T164, T196 | 78.89 | 0.38676 | 72.9086 | 0.22784
N108 | T156, T157, T190 | 81.84 | 0.40122 | 75.6349 | 0.23636
N109 | T154, T156, T55 | 106.27 | 0.52099 | 98.2127 | 0.30691
N110 | T154, T155, T214 | 197.64 | 0.96893 | 182.655 | 0.5708
N111 | T181, T186, T215, T216 | 265.59 | 1.3021 | 245.4531 | 0.76704
N112 | T185, T186, T190 | 120.18 | 0.58918 | 111.068 | 0.34709
N113 | T167, T49, T50 | 158.23 | 0.77572 | 146.2331 | 0.45698
N114 | T155, T167, T213 | 225.33 | 1.1047 | 208.2456 | 0.65077
N115 | T50, T51, T68 | 78.02 | 0.38249 | 72.1046 | 0.22533
N116 | T68, T75, T76 | 116.66 | 0.57192 | 107.8149 | 0.33692
N117 | T245, T51, T72 | 120.51 | 0.5908 | 111.373 | 0.34804
N118 | T195, T245, T55 | 112.4 | 0.55104 | 103.8779 | 0.32462
N119 | T162, T195, T54 | 74.36 | 0.36455 | 68.7221 | 0.21476
N120 | T193, T194, T52, T54 | 161.1 | 0.78979 | 148.8855 | 0.46527
N121 | T194, T240, T53 | 89.51 | 0.43882 | 82.7234 | 0.25851
N122 | T191, T53, T56 | 92.58 | 0.45387 | 85.5606 | 0.26738
N123 | T244, T56, T60 | 64.81 | 0.31773 | 59.8961 | 0.18718
N124 | T59, T60, T64 | 55.63 | 0.27273 | 51.4122 | 0.16066
N125 | T64, T65, T66 | 104.28 | 0.51123 | 96.3735 | 0.30117
N126 | T191, T238, T66, T67 | 179.9 | 0.88196 | 166.2601 | 0.51956
N127 | T239, T240, T67 | 173.14 | 0.84882 | 160.0126 | 0.50004
N128 | T161, T162, T165 | 99.24 | 0.48652 | 91.7157 | 0.28661
N129 | T160, T161, T163 | 125.22 | 0.61389 | 115.7259 | 0.36164
N130 | T160, T77, T78 | 97.24 | 0.47672 | 89.8673 | 0.28084
N131 | T193, T236, T77 | 160.1 | 0.78489 | 147.9613 | 0.46238
N132 | T82, T83, T95 | 73.92 | 0.36239 | 68.3154 | 0.21349
N133 | T91, T92, T95 | 73.33 | 0.3595 | 67.7702 | 0.21178
N134 | T52, T71, T72, T76 | 156.17 | 0.76562 | 144.3293 | 0.45103
N135 | T153, T166, T213 | 281.21 | 1.3786 | 259.8888 | 0.81215
N136 | T166, T48, T49 | 176.38 | 0.8647 | 163.007 | 0.5094
N137 | T114, T116 | 88.44 | 0.43358 | 81.7345 | 0.25542
N138 | T128 | 20.4 | 0.10001 | 18.8533 | 0.058917
N139 | T223 | 67.79 | 0.33234 | 62.6502 | 0.19578
N140 | T123 | 60.67 | 0.29743 | 56.07 | 0.17522
N141 | T120, T121, T142, T143 | 146.7 | 0.7192 | 135.5773 | 0.42368
N142 | T120, T145, T146 | 64.31 | 0.31528 | 59.434 | 0.18573
N143 | T150, T219, T221 | 137.03 | 0.67179 | 126.6405 | 0.39575
N144 | T131 | 53.3 | 0.2613 | 49.2588 | 0.15393
N145 | T130 | 48.63 | 0.23841 | 44.9429 | 0.14045
N146 | T218 | 49.85 | 0.24439 | 46.0704 | 0.14397
N147 | T174 | 69.55 | 0.34097 | 64.2768 | 0.20086
N148 | T187 | 71.96 | 0.35278 | 66.504 | 0.20783
N149 | T216 | 133.28 | 0.6534 | 123.1748 | 0.38492
N150 | T214, T215 | 116.58 | 0.57153 | 107.741 | 0.33669
N151 | T134 | 31.73 | 0.15556 | 29.3242 | 0.091638
N152 | T65 | 62.4 | 0.30592 | 57.6689 | 0.18022
N153 | T93 | 28.65 | 0.14046 | 26.4778 | 0.082743
N154 | T226 | 26.67 | 0.13075 | 24.6479 | 0.077025
N155 | T250 | 21.35 | 0.10467 | 19.7313 | 0.06166
N156 | T242 | 48.84 | 0.23944 | 45.137 | 0.14105
N157 | T102 | 45.4 | 0.22257 | 41.9578 | 0.13112
N158 | T107 | 15.18 | 0.07442 | 14.0291 | 0.043841
N159 | T106 | 37.6 | 0.18433 | 34.7492 | 0.10859
N160 | T138, T207 | 123.05 | 0.60325 | 113.7204 | 0.35538
N161 | T199, T208 | 156.04 | 0.76498 | 144.2091 | 0.45065
N162 | T13, T136, T14 | 132.42 | 0.64919 | 122.38 | 0.38244
N163 | T14, T15, T206 | 118.31 | 0.58001 | 109.3398 | 0.34169
N164 | T7 | 15.38 | 0.0754 | 14.2139 | 0.044418
N165 | T43 | 10.08 | 0.049417 | 9.3157 | 0.029112
N166 | T34 | 15.86 | 0.077754 | 14.6575 | 0.045805
N167 | T35, T36 | 129.54 | 0.63507 | 119.7183 | 0.37412
N168 | T36 | 41.96 | 0.20571 | 38.7786 | 0.12118
N169 | T10 | 17.93 | 0.087902 | 16.5706 | 0.051783
N170 | T192 | 90.78 | 0.44505 | 83.8971 | 0.26218
N171 | T37, T38 | 82.23 | 0.40313 | 75.9954 | 0.23749
N172 | T111, T112 | 30.99 | 0.15193 | 28.6404 | 0.089501
N173 | T112, T113 | 34.32 | 0.16825 | 31.7179 | 0.099118
N174 | T30 | 18 | 0.088245 | 16.6352 | 0.051985
N175 | T205, T206 | 88.83 | 0.43549 | 82.095 | 0.25655
N176 | T173, T218 | 75.03 | 0.36783 | 69.3413 | 0.21669
N177 | T227, T228 | 71.94 | 0.35269 | 66.4855 | 0.20777
N178 | T211, T73 | 113.67 | 0.55727 | 105.0516 | 0.32829
N179 | T210, T246 | 160.29 | 0.78582 | 148.1369 | 0.46293
N180 | T249, T250 | 42.49 | 0.20831 | 39.2684 | 0.12271
N181 | T70, T71 | 57.72 | 0.28297 | 53.3437 | 0.1667
N182 | T69, T70 | 28.2 | 0.13825 | 26.0619 | 0.081443
N183 | T222, T248 | 33.84 | 0.1659 | 31.2743 | 0.097732
TOTAL |  | 20397.79 | 99.6137 | 18778.4146 | 58.6825

## Trechos
TRECHOS DA REDE
Trecho | Nó Inicial | Nó Final | Comprimento (m) | L/2 (m)
T1 | N2 | N3 | 42.41 | 21.205
T2 | N6 | N8 | 65.46 | 32.73
T3 | N8 | N39 | 54.18 | 27.09
T4 | N39 | N10 | 221.82 | 110.91
T5 | N10 | N9 | 52.91 | 26.455
T6 | N9 | N8 | 198.32 | 99.16
T7 | N9 | N164 | 30.76 | 15.38
T8 | N1 | N7 | 72.88 | 36.44
T9 | N1 | N25 | 139.57 | 69.785
T10 | N25 | N169 | 35.86 | 17.93
T11 | N25 | N23 | 165.52 | 82.76
T12 | N22 | N21 | 6.77 | 3.385
T13 | N21 | N162 | 70.71 | 35.355
T14 | N162 | N163 | 115.97 | 57.985
T15 | N163 | N16 | 58.1 | 29.05
T16 | N16 | N11 | 137.17 | 68.585
T17 | N11 | N10 | 65.7 | 32.85
T18 | N39 | N40 | 67.99 | 33.995
T19 | N40 | N11 | 252.17 | 126.085
T20 | N11 | N12 | 58.3 | 29.15
T21 | N12 | N13 | 58.39 | 29.195
T22 | N13 | N43 | 166.54 | 83.27
T23 | N43 | N44 | 130.18 | 65.09
T24 | N44 | N41 | 61.12 | 30.56
T25 | N41 | N40 | 64.58 | 32.29
T26 | N43 | N42 | 59.09 | 29.545
T27 | N42 | N41 | 108.95 | 54.475
T28 | N42 | N12 | 165.47 | 82.735
T29 | N15 | N17 | 44.36 | 22.18
T30 | N43 | N174 | 36 | 18
T31 | N28 | N29 | 26.85 | 13.425
T32 | N29 | N30 | 42.93 | 21.465
T33 | N30 | N24 | 26.39 | 13.195
T34 | N30 | N166 | 31.71 | 15.855
T35 | N30 | N167 | 175.15 | 87.575
T36 | N167 | N168 | 83.93 | 41.965
T37 | N2 | N171 | 27.22 | 13.61
T38 | N171 | N26 | 137.25 | 68.625
T39 | N26 | N29 | 90.81 | 45.405
T40 | N2 | N27 | 138.65 | 69.325
T41 | N27 | N28 | 91.58 | 45.79
T42 | N27 | N26 | 26.94 | 13.47
T43 | N26 | N165 | 20.16 | 10.08
T44 | N3 | N4 | 72.18 | 36.09
T45 | N4 | N5 | 117.2 | 58.6
T46 | N5 | N38 | 116.65 | 58.325
T47 | N38 | N46 | 213.33 | 106.665
T48 | N46 | N136 | 70.98 | 35.49
T49 | N136 | N113 | 210.28 | 105.14
T50 | N113 | N115 | 36.36 | 18.18
T51 | N115 | N117 | 91.34 | 45.67
T52 | N134 | N120 | 85.41 | 42.705
T53 | N122 | N121 | 46.71 | 23.355
T54 | N120 | N119 | 43.74 | 21.87
T55 | N118 | N109 | 114.28 | 57.14
T56 | N122 | N123 | 54.6 | 27.3
T57 | N49 | N48 | 34.08 | 17.04
T58 | N50 | N51 | 59.13 | 29.565
T59 | N51 | N124 | 51.93 | 25.965
T60 | N124 | N123 | 25.23 | 12.615
T61 | N44 | N45 | 34.6 | 17.3
T62 | N45 | N46 | 37.76 | 18.88
T63 | N45 | N47 | 269.98 | 134.99
T64 | N124 | N125 | 34.09 | 17.045
T65 | N125 | N152 | 124.8 | 62.4
T66 | N125 | N126 | 49.66 | 24.83
T67 | N126 | N127 | 66.9 | 33.45
T68 | N116 | N115 | 28.35 | 14.175
T69 | N49 | N182 | 19.81 | 9.905
T70 | N182 | N181 | 36.59 | 18.295
T71 | N181 | N134 | 78.86 | 39.43
T72 | N134 | N117 | 64.26 | 32.13
T73 | N31 | N178 | 53.43 | 26.715
T74 | N34 | N4 | 62.55 | 31.275
T75 | N116 | N47 | 121.16 | 60.58
T76 | N116 | N134 | 83.82 | 41.91
T77 | N131 | N130 | 47.5 | 23.75
T78 | N130 | N94 | 96.72 | 48.36
T79 | N94 | N93 | 12.15 | 6.075
T80 | N93 | N95 | 56.1 | 28.05
T81 | N51 | N52 | 11.35 | 5.675
T82 | N52 | N132 | 49.03 | 24.515
T83 | N132 | N54 | 69.27 | 34.635
T84 | N54 | N58 | 75.86 | 37.93
T85 | N58 | N59 | 64 | 32
T86 | N59 | N60 | 35.35 | 17.675
T87 | N61 | N56 | 89.3 | 44.65
T88 | N56 | N57 | 23.43 | 11.715
T89 | N57 | N58 | 33.48 | 16.74
T90 | N56 | N55 | 50.34 | 25.17
T91 | N55 | N133 | 69.16 | 34.58
T92 | N133 | N53 | 47.97 | 23.985
T93 | N53 | N153 | 57.29 | 28.645
T94 | N53 | N52 | 26.8 | 13.4
T95 | N132 | N133 | 29.54 | 14.77
T96 | N54 | N55 | 31.74 | 15.87
T97 | N57 | N60 | 63.74 | 31.87
T98 | N62 | N63 | 50.81 | 25.405
T99 | N63 | N68 | 92.85 | 46.425
T100 | N68 | N67 | 176.05 | 88.025
T101 | N67 | N66 | 25.63 | 12.815
T102 | N69 | N157 | 90.81 | 45.405
T103 | N69 | N70 | 57.65 | 28.825
T104 | N70 | N73 | 58.79 | 29.395
T105 | N73 | N72 | 34.43 | 17.215
T106 | N72 | N159 | 75.19 | 37.595
T107 | N71 | N158 | 30.35 | 15.175
T108 | N73 | N14 | 60.91 | 30.455
T109 | N62 | N61 | 5.14 | 2.57
T110 | N61 | N64 | 80.36 | 40.18
T111 | N64 | N172 | 21.99 | 10.995
T112 | N172 | N173 | 39.99 | 19.995
T113 | N173 | N65 | 28.65 | 14.325
T114 | N137 | N91 | 89.85 | 44.925
T115 | N91 | N59 | 37.47 | 18.735
T116 | N137 | N81 | 87.03 | 43.515
T117 | N81 | N84 | 74.41 | 37.205
T118 | N84 | N83 | 12.86 | 6.43
T119 | N83 | N82 | 18.68 | 9.34
T120 | N142 | N141 | 48.24 | 24.12
T121 | N141 | N78 | 81.36 | 40.68
T122 | N78 | N76 | 44.41 | 22.205
T123 | N76 | N140 | 121.35 | 60.675
T124 | N81 | N80 | 52.48 | 26.24
T125 | N80 | N79 | 73.45 | 36.725
T126 | N79 | N75 | 130.96 | 65.48
T127 | N75 | N74 | 162.24 | 81.12
T128 | N74 | N138 | 40.79 | 20.395
T129 | N83 | N87 | 48.33 | 24.165
T130 | N145 | N92 | 97.26 | 48.63
T131 | N144 | N77 | 106.59 | 53.295
T132 | N84 | N89 | 29.02 | 14.51
T133 | N89 | N88 | 25.44 | 12.72
T134 | N90 | N151 | 63.46 | 31.73
T135 | N20 | N19 | 155.57 | 77.785
T136 | N19 | N162 | 78.15 | 39.075
T137 | N19 | N18 | 62.52 | 31.26
T138 | N18 | N160 | 182.96 | 91.48
T139 | N16 | N17 | 11.35 | 5.675
T140 | N32 | N33 | 15.54 | 7.77
T141 | N82 | N80 | 81.87 | 40.935
T142 | N79 | N141 | 86.88 | 43.44
T143 | N141 | N85 | 76.93 | 38.465
T144 | N86 | N87 | 31.08 | 15.54
T145 | N142 | N82 | 27.45 | 13.725
T146 | N142 | N86 | 52.95 | 26.475
T147 | N75 | N76 | 94.88 | 47.44
T148 | N76 | N77 | 67.17 | 33.585
T149 | N77 | N92 | 72.65 | 36.325
T150 | N143 | N85 | 55.91 | 27.955
T151 | N35 | N36 | 124.04 | 62.02
T152 | N36 | N37 | 114.9 | 57.45
T153 | N37 | N135 | 281.67 | 140.835
T154 | N110 | N109 | 80.81 | 40.405
T155 | N114 | N110 | 171.58 | 85.79
T156 | N109 | N108 | 17.45 | 8.725
T157 | N108 | N107 | 60.91 | 30.455
T158 | N106 | N105 | 28.28 | 14.14
T159 | N105 | N95 | 50.22 | 25.11
T160 | N130 | N129 | 50.26 | 25.13
T161 | N129 | N128 | 40.27 | 20.135
T162 | N128 | N119 | 79.86 | 39.93
T163 | N105 | N129 | 159.91 | 79.955
T164 | N107 | — | 74.61 | 37.305
T165 | — | N128 | 78.35 | 39.175
T166 | N135 | N136 | 71.5 | 35.75
T167 | N113 | N114 | 69.82 | 34.91
T168 | N35 | N4 | 84.83 | 42.415
T169 | N36 | N5 | 84.47 | 42.235
T170 | N5 | N6 | 62.65 | 31.325
T171 | N37 | N38 | 85.86 | 42.93
T172 | N38 | N39 | 49.71 | 24.855
T173 | N176 | N104 | 50.35 | 25.175
T174 | N104 | N147 | 139.09 | 69.545
T175 | N104 | N102 | 96.43 | 48.215
T176 | N102 | N103 | 63.65 | 31.825
T177 | N103 | N96 | 39.81 | 19.905
T178 | N96 | N95 | 101.38 | 50.69
T179 | N103 | N100 | 66.53 | 33.265
T180 | N100 | N99 | 39.18 | 19.59
T181 | N99 | N111 | 122.26 | 61.13
T182 | N96 | N97 | 99.31 | 49.655
T183 | N97 | N99 | 36.73 | 18.365
T184 | N97 | N98 | 50.61 | 25.305
T185 | N98 | N112 | 102.93 | 51.465
T186 | N112 | N111 | 52.1 | 26.05
T187 | N101 | N148 | 143.92 | 71.96
T188 | N101 | N100 | 48.35 | 24.175
T189 | N98 | N106 | 67.28 | 33.64
T190 | N112 | N108 | 85.32 | 42.66
T191 | N126 | N122 | 83.84 | 41.92
T192 | N33 | N170 | 181.56 | 90.78
T193 | N120 | N131 | 174.76 | 87.38
T194 | N120 | N121 | 18.28 | 9.14
T195 | N118 | N119 | 25.11 | 12.555
T196 | N106 | N107 | 22.25 | 11.125
T197 | N48 | N50 | 10.6 | 5.3
T198 | N7 | N6 | 13.12 | 6.56
T199 | N161 | N20 | 75.44 | 37.72
T200 | N1 | N1 | 4.73 | 2.365
T201 | N2 | N1 | 88.64 | 44.32
T202 | N24 | N28 | 55.9 | 27.95
T203 | N23 | N24 | 78.44 | 39.22
T204 | N23 | N22 | 123.61 | 61.805
T205 | N175 | N21 | 115.11 | 57.555
T206 | N163 | N175 | 62.55 | 31.275
T207 | N20 | N160 | 63.14 | 31.57
T208 | N22 | N161 | 236.63 | 118.315
T209 | N3 | N7 | 98.18 | 49.09
T210 | N3 | N179 | 240.1 | 120.05
T211 | N178 | N32 | 173.9 | 86.95
T212 | N32 | N34 | 69.9 | 34.95
T213 | N135 | N114 | 209.25 | 104.625
T214 | N150 | N110 | 142.88 | 71.44
T215 | N111 | N150 | 90.28 | 45.14
T216 | N111 | N149 | 266.55 | 133.275
T217 | N102 | N101 | 68.66 | 34.33
T218 | N146 | N176 | 99.71 | 49.855
T219 | N143 | N94 | 146.17 | 73.085
T220 | N92 | N93 | 79.77 | 39.885
T221 | N78 | N143 | 71.98 | 35.99
T222 | N85 | N183 | 39.74 | 19.87
T223 | N74 | N139 | 135.59 | 67.795
T224 | N91 | N90 | 27.5 | 13.75
T225 | N60 | N62 | 144.18 | 72.09
T226 | N64 | N154 | 53.33 | 26.665
T227 | N65 | N177 | 65.44 | 32.72
T228 | N177 | N66 | 78.43 | 39.215
T229 | N66 | N69 | 145.9 | 72.95
T230 | N70 | N71 | 74.44 | 37.22
T231 | N72 | N71 | 70.69 | 35.345
T232 | N14 | N15 | 81.52 | 40.76
T233 | N13 | N14 | 166.45 | 83.225
T234 | N12 | N15 | 164.12 | 82.06
T235 | N18 | N17 | 175.52 | 87.76
T236 | N87 | N131 | 97.95 | 48.975
T237 | N88 | N90 | 81.03 | 40.515
T238 | N126 | N88 | 159.39 | 79.695
T239 | N127 | N89 | 165.33 | 82.665
T240 | N127 | N121 | 114.04 | 57.02
T241 | N67 | N63 | 162.22 | 81.11
T242 | N68 | N156 | 97.68 | 48.84
T243 | N33 | N35 | 65.56 | 32.78
T244 | N123 | N49 | 49.78 | 24.89
T245 | N117 | N118 | 85.42 | 42.71
T246 | N179 | N31 | 80.49 | 40.245
T247 | N34 | N31 | 174.51 | 87.255
T248 | N183 | N86 | 27.94 | 13.97
T249 | N50 | N180 | 42.28 | 21.14
T250 | N180 | N155 | 42.69 | 21.345
T251 | N47 | N48 | 104.27 | 52.135
TOTAL |  |  | 20397.79 | 10198.895

## Comparação
COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS — ÁREA NODAL × LINEAR
⚠️ Diferenças por nó são ESPERADAS e NORMAIS entre os dois métodos. | O que deve concordar é a VAZÃO TOTAL (última linha).
Nó | Qmh Área Nodal (L/s) | Qmh Método Linear (L/s) | Diferença (L/s) | Diferença (%) | Análise
N1 | 0.55303 | 0.44161 | 0.11141 | 20.1463 | ⚠️ Moderado
N2 | 0.32904 | 0.42876 | -0.09972 | 30.3063 | ⚠️ Moderado
N3 | 0.26932 | 0.65394 | -0.38462 | 142.8117 | ❌ Divergente
N4 | 0.39315 | 0.48629 | -0.09314 | 23.6905 | ⚠️ Moderado
N5 | 0.4886 | 0.55015 | -0.061548 | 12.5968 | ✅ OK
N6 | 0.15606 | 0.20396 | -0.047892 | 30.6878 | ⚠️ Moderado
N7 | 0.17826 | 0.26596 | -0.087703 | 49.1995 | ⚠️ Moderado
N8 | 0.3925 | 0.45914 | -0.066645 | 16.9795 | ✅ OK
N9 | 0.4511 | 0.40722 | 0.043884 | 9.7283 | ✅ OK
N10 | 0.61875 | 0.49158 | 0.12717 | 20.553 | ⚠️ Moderado
N11 | 0.68621 | 0.74128 | -0.055069 | 8.0252 | ✅ OK
N12 | 0.55963 | 0.64444 | -0.084817 | 15.156 | ✅ OK
N13 | 0.56436 | 0.56517 | -0.00080392 | 0.14245 | ✅ OK
N14 | 0.50801 | 0.44603 | 0.061975 | 12.1996 | ✅ OK
N15 | 0.44838 | 0.41877 | 0.029613 | 6.6045 | ✅ OK
N16 | 0.45122 | 0.29837 | 0.15285 | 33.8753 | ⚠️ Moderado
N18 | 0.63475 | 0.60794 | 0.026809 | 4.2236 | ✅ OK
N19 | 0.41814 | 0.42778 | -0.0096435 | 2.3063 | ✅ OK
N20 | 0.47039 | 0.42475 | 0.045646 | 9.7038 | ✅ OK
N22 | 0.84739 | 0.52999 | 0.3174 | 37.4566 | ⚠️ Moderado
N23 | 0.49852 | 0.53077 | -0.032252 | 6.4695 | ✅ OK
N24 | 0.26913 | 0.23208 | 0.03705 | 13.7664 | ✅ OK
N25 | 0.4454 | 0.49233 | -0.046927 | 10.536 | ✅ OK
N26 | 0.16031 | 0.39734 | -0.23702 | 147.8496 | ❌ Divergente
N27 | 0.26975 | 0.37138 | -0.10162 | 37.6721 | ⚠️ Moderado
N28 | 0.17612 | 0.25175 | -0.075632 | 42.9434 | ⚠️ Moderado
N29 | 0.10443 | 0.23188 | -0.12746 | 122.0551 | ❌ Divergente
N30 | 0.25162 | 0.39881 | -0.1472 | 58.5007 | ❌ Divergente
N31 | 0.41644 | 0.44537 | -0.028924 | 6.9454 | ✅ OK
N32 | 0.30714 | 0.37452 | -0.067388 | 21.9408 | ⚠️ Moderado
N33 | 0.17066 | 0.37929 | -0.20863 | 122.2522 | ❌ Divergente
N34 | 0.45003 | 0.44326 | 0.0067749 | 1.5054 | ✅ OK
N35 | 0.37081 | 0.39627 | -0.02546 | 6.8659 | ✅ OK
N36 | 0.46515 | 0.467 | -0.0018488 | 0.39746 | ✅ OK
N37 | 0.80294 | 0.69663 | 0.10631 | 13.2404 | ✅ OK
N38 | 0.63916 | 0.67228 | -0.033122 | 5.1822 | ✅ OK
N39 | 0.45337 | 0.56852 | -0.11514 | 25.3964 | ⚠️ Moderado
N40 | 0.53491 | 0.55558 | -0.020662 | 3.8627 | ✅ OK
N41 | 0.25715 | 0.33883 | -0.081673 | 31.7603 | ⚠️ Moderado
N42 | 0.46964 | 0.48158 | -0.011944 | 2.5431 | ✅ OK
N43 | 0.40856 | 0.56577 | -0.15721 | 38.4788 | ⚠️ Moderado
N44 | 0.21861 | 0.32621 | -0.10759 | 49.216 | ⚠️ Moderado
N45 | 0.75462 | 0.49435 | 0.26027 | 34.4899 | ⚠️ Moderado
N46 | 0.4479 | 0.46509 | -0.017191 | 3.8382 | ✅ OK
N47 | 0.93813 | 0.71537 | 0.22276 | 23.7449 | ⚠️ Moderado
N48 | 0.056405 | 0.21507 | -0.15867 | 281.3045 | ❌ Divergente
N49 | 0.057388 | 0.14969 | -0.092301 | 160.8369 | ❌ Divergente
N50 | 0.071354 | 0.16176 | -0.090407 | 126.7021 | ❌ Divergente
N51 | 0.08494 | 0.17678 | -0.091838 | 108.121 | ❌ Divergente
N52 | 0.068006 | 0.12589 | -0.057885 | 85.1183 | ❌ Divergente
N53 | 0.16589 | 0.1907 | -0.024808 | 14.9541 | ✅ OK
N54 | 0.1397 | 0.25542 | -0.11572 | 82.8294 | ❌ Divergente
N55 | 0.17469 | 0.2184 | -0.043708 | 25.0208 | ⚠️ Moderado
N56 | 0.14554 | 0.23546 | -0.089925 | 61.7875 | ❌ Divergente
N57 | 0.14131 | 0.17424 | -0.032932 | 23.3054 | ⚠️ Moderado
N58 | 0.14133 | 0.25031 | -0.10898 | 77.1068 | ❌ Divergente
N59 | 0.1196 | 0.19757 | -0.07797 | 65.1904 | ❌ Divergente
N60 | 0.39883 | 0.35128 | 0.047556 | 11.9238 | ✅ OK
N61 | 0.32306 | 0.25242 | 0.070641 | 21.8664 | ⚠️ Moderado
N63 | 0.28072 | 0.4417 | -0.16098 | 57.3461 | ❌ Divergente
N64 | 0.20731 | 0.22481 | -0.017497 | 8.4402 | ✅ OK
N65 | 0.16637 | 0.13588 | 0.030483 | 18.3226 | ✅ OK
N66 | 0.42677 | 0.36095 | 0.065822 | 15.4233 | ✅ OK
N67 | 0.34513 | 0.52548 | -0.18035 | 52.2569 | ❌ Divergente
N68 | 0.5592 | 0.52935 | 0.029848 | 5.3377 | ✅ OK
N69 | 0.49382 | 0.42504 | 0.068782 | 13.9285 | ✅ OK
N70 | 0.31374 | 0.27564 | 0.038106 | 12.1457 | ✅ OK
N71 | 0.1951 | 0.2534 | -0.058297 | 29.8804 | ⚠️ Moderado
N72 | 0.17936 | 0.26036 | -0.081002 | 45.1624 | ⚠️ Moderado
N73 | 0.27081 | 0.22258 | 0.048227 | 17.8085 | ✅ OK
N74 | 0.56505 | 0.48898 | 0.076071 | 13.4627 | ✅ OK
N75 | 0.65085 | 0.5604 | 0.09045 | 13.8972 | ✅ OK
N76 | 0.37638 | 0.47338 | -0.096998 | 25.7709 | ⚠️ Moderado
N77 | 0.33765 | 0.35581 | -0.018163 | 5.3791 | ✅ OK
N78 | 0.29378 | 0.28557 | 0.0082062 | 2.7933 | ✅ OK
N79 | 0.4233 | 0.42062 | 0.002681 | 0.63335 | ✅ OK
N80 | 0.28154 | 0.30007 | -0.018526 | 6.5802 | ✅ OK
N81 | 0.36899 | 0.30891 | 0.060086 | 16.2838 | ✅ OK
N82 | 0.080948 | 0.18484 | -0.10389 | 128.3385 | ❌ Divergente
N83 | 0.036253 | 0.11535 | -0.079096 | 218.1799 | ❌ Divergente
N84 | 0.052677 | 0.16794 | -0.11526 | 218.8127 | ❌ Divergente
N85 | 0.25575 | 0.24921 | 0.0065384 | 2.5565 | ✅ OK
N86 | 0.089691 | 0.16167 | -0.071982 | 80.2558 | ❌ Divergente
N87 | 0.24511 | 0.25611 | -0.011 | 4.4878 | ✅ OK
N88 | 0.26691 | 0.38391 | -0.117 | 43.8372 | ⚠️ Moderado
N89 | 0.11206 | 0.3174 | -0.20534 | 183.2378 | ❌ Divergente
N90 | 0.14312 | 0.24837 | -0.10526 | 73.5447 | ❌ Divergente
N91 | 0.11591 | 0.22357 | -0.10765 | 92.8748 | ❌ Divergente
N92 | 0.29672 | 0.36055 | -0.063831 | 21.5124 | ⚠️ Moderado
N93 | 0.17586 | 0.21377 | -0.037913 | 21.5585 | ⚠️ Moderado
N94 | 0.2448 | 0.36829 | -0.12348 | 50.4413 | ❌ Divergente
N95 | 0.22805 | 0.29993 | -0.07188 | 31.52 | ⚠️ Moderado
N96 | 0.27983 | 0.34729 | -0.067463 | 24.1088 | ⚠️ Moderado
N97 | 0.26667 | 0.26954 | -0.0028713 | 1.0767 | ✅ OK
N98 | 0.32823 | 0.31887 | 0.0093606 | 2.8518 | ✅ OK
N99 | 0.16715 | 0.28618 | -0.11903 | 71.2108 | ❌ Divergente
N100 | 0.13063 | 0.22247 | -0.09184 | 70.3067 | ❌ Divergente
N101 | 0.30194 | 0.37678 | -0.074837 | 24.7854 | ⚠️ Moderado
N102 | 0.2621 | 0.33031 | -0.068206 | 26.0226 | ⚠️ Moderado
N103 | 0.16867 | 0.24546 | -0.07679 | 45.5273 | ⚠️ Moderado
N104 | 0.37719 | 0.41282 | -0.035632 | 9.4466 | ✅ OK
N105 | 0.26425 | 0.34426 | -0.080007 | 30.2768 | ⚠️ Moderado
N106 | 0.16618 | 0.17014 | -0.0039543 | 2.3795 | ✅ OK
N107 | 0.25585 | 0.22784 | 0.028008 | 10.9471 | ✅ OK
N108 | 0.24097 | 0.23636 | 0.0046103 | 1.9132 | ✅ OK
N109 | 0.23947 | 0.30691 | -0.067442 | 28.163 | ⚠️ Moderado
N110 | 0.74615 | 0.5708 | 0.17536 | 23.5015 | ⚠️ Moderado
N111 | 0.89286 | 0.76704 | 0.12582 | 14.092 | ✅ OK
N112 | 0.37476 | 0.34709 | 0.027672 | 7.384 | ✅ OK
N113 | 0.72692 | 0.45698 | 0.26994 | 37.1352 | ⚠️ Moderado
N114 | 0.90766 | 0.65077 | 0.25689 | 28.3025 | ⚠️ Moderado
N115 | 0.18391 | 0.22533 | -0.041412 | 22.517 | ⚠️ Moderado
N116 | 0.25283 | 0.33692 | -0.084096 | 33.2624 | ⚠️ Moderado
N117 | 0.33647 | 0.34804 | -0.011569 | 3.4383 | ✅ OK
N118 | 0.3099 | 0.32462 | -0.014717 | 4.7491 | ✅ OK
N119 | 0.16066 | 0.21476 | -0.054094 | 33.6697 | ⚠️ Moderado
N120 | 0.2514 | 0.46527 | -0.21387 | 85.0729 | ❌ Divergente
N121 | 0.22511 | 0.25851 | -0.033405 | 14.8398 | ✅ OK
N122 | 0.17818 | 0.26738 | -0.089193 | 50.0566 | ❌ Divergente
N123 | 0.11545 | 0.18718 | -0.071722 | 62.1214 | ❌ Divergente
N124 | 0.096102 | 0.16066 | -0.064561 | 67.1805 | ❌ Divergente
N125 | 0.25491 | 0.30117 | -0.046253 | 18.1445 | ✅ OK
N126 | 0.37755 | 0.51956 | -0.14201 | 37.6131 | ⚠️ Moderado
N127 | 0.38496 | 0.50004 | -0.11508 | 29.8926 | ⚠️ Moderado
N128 | 0.33632 | 0.28661 | 0.049712 | 14.7811 | ✅ OK
N129 | 0.25916 | 0.36164 | -0.10248 | 39.5437 | ⚠️ Moderado
N130 | 0.2178 | 0.28084 | -0.063035 | 28.9419 | ⚠️ Moderado
N131 | 0.42166 | 0.46238 | -0.040722 | 9.6576 | ✅ OK
N132 | 0.12262 | 0.21349 | -0.090869 | 74.1085 | ❌ Divergente
N133 | 0.16482 | 0.21178 | -0.046959 | 28.4908 | ⚠️ Moderado
N134 | 0.34898 | 0.45103 | -0.10205 | 29.2418 | ⚠️ Moderado
N135 | 0.9381 | 0.81215 | 0.12595 | 13.4256 | ✅ OK
N136 | 0.56144 | 0.5094 | 0.052046 | 9.2701 | ✅ OK
N137 | 0.30936 | 0.25542 | 0.053935 | 17.4346 | ✅ OK
N138 | 0.26342 | 0.058917 | 0.20451 | 77.6344 | ❌ Divergente
N139 | 0.36269 | 0.19578 | 0.16691 | 46.0195 | ⚠️ Moderado
N140 | 0.25872 | 0.17522 | 0.083498 | 32.2739 | ⚠️ Moderado
N141 | 0.31317 | 0.42368 | -0.11051 | 35.2857 | ⚠️ Moderado
N142 | 0.1595 | 0.18573 | -0.026234 | 16.4482 | ✅ OK
N143 | 0.351 | 0.39575 | -0.044747 | 12.7484 | ✅ OK
N144 | 0.3064 | 0.15393 | 0.15246 | 49.7598 | ⚠️ Moderado
N145 | 0.36951 | 0.14045 | 0.22906 | 61.9911 | ❌ Divergente
N146 | 0.38123 | 0.14397 | 0.23726 | 62.2354 | ❌ Divergente
N147 | 0.28809 | 0.20086 | 0.08723 | 30.2782 | ⚠️ Moderado
N148 | 0.35503 | 0.20783 | 0.14721 | 41.4634 | ⚠️ Moderado
N149 | 0.47757 | 0.38492 | 0.092654 | 19.4009 | ✅ OK
N150 | 0.5027 | 0.33669 | 0.16601 | 33.0239 | ⚠️ Moderado
N151 | 0.17665 | 0.091638 | 0.085015 | 48.1253 | ⚠️ Moderado
N152 | 0.25128 | 0.18022 | 0.071061 | 28.28 | ⚠️ Moderado
N153 | 0.15224 | 0.082743 | 0.0695 | 45.6508 | ⚠️ Moderado
N154 | 0.19928 | 0.077025 | 0.12225 | 61.3476 | ❌ Divergente
N155 | 0.081964 | 0.06166 | 0.020303 | 24.7713 | ⚠️ Moderado
N156 | 0.26769 | 0.14105 | 0.12664 | 47.3073 | ⚠️ Moderado
N157 | 0.36863 | 0.13112 | 0.23751 | 64.431 | ❌ Divergente
N158 | 0.15359 | 0.043841 | 0.10975 | 71.4557 | ❌ Divergente
N159 | 0.22634 | 0.10859 | 0.11775 | 52.0237 | ❌ Divergente
N160 | 0.35482 | 0.35538 | -0.00055389 | 0.1561 | ✅ OK
N161 | 0.88603 | 0.45065 | 0.43538 | 49.138 | ⚠️ Moderado
N162 | 0.34427 | 0.38244 | -0.038171 | 11.0876 | ✅ OK
N163 | 0.40669 | 0.34169 | 0.065001 | 15.983 | ✅ OK
N164 | 0.21764 | 0.044418 | 0.17323 | 79.5912 | ❌ Divergente
N165 | 0.1327 | 0.029112 | 0.10359 | 78.0622 | ❌ Divergente
N166 | 0.19797 | 0.045805 | 0.15217 | 76.863 | ❌ Divergente
N167 | 0.4562 | 0.37412 | 0.082075 | 17.9913 | ✅ OK
N168 | 0.38071 | 0.12118 | 0.25952 | 68.1687 | ❌ Divergente
N169 | 0.19493 | 0.051783 | 0.14315 | 73.4348 | ❌ Divergente
N170 | 0.18415 | 0.26218 | -0.078026 | 42.3706 | ⚠️ Moderado
N171 | 0.55842 | 0.23749 | 0.32093 | 57.4716 | ❌ Divergente
N172 | 0.28723 | 0.089501 | 0.19773 | 68.8397 | ❌ Divergente
N173 | 0.16421 | 0.099118 | 0.065089 | 39.6385 | ⚠️ Moderado
N174 | 0.45487 | 0.051985 | 0.40289 | 88.5715 | ❌ Divergente
N175 | 0.66573 | 0.25655 | 0.40918 | 61.4637 | ❌ Divergente
N176 | 0.36109 | 0.21669 | 0.1444 | 39.9904 | ⚠️ Moderado
N177 | 0.15064 | 0.20777 | -0.057132 | 37.9271 | ⚠️ Moderado
N178 | 0.31303 | 0.32829 | -0.015253 | 4.8727 | ✅ OK
N179 | 0.49517 | 0.46293 | 0.032238 | 6.5105 | ✅ OK
N180 | 0.11622 | 0.12271 | -0.0064894 | 5.5835 | ✅ OK
N181 | 0.33642 | 0.1667 | 0.16972 | 50.4496 | ❌ Divergente
N182 | 0.14264 | 0.081443 | 0.061197 | 42.903 | ⚠️ Moderado
N183 | 0.069853 | 0.097732 | -0.027879 | 39.9112 | ⚠️ Moderado
TOTAL | 58.9101 | 58.6825 | 0.22758 | 0.38632 | ← deve ser próximo de 0%
POR QUE AS DIFERENÇAS POR NÓ SÃO ALTAS?
Os dois métodos distribuem a demanda por critérios DIFERENTES:
Área Nodal → proporcional à área de influência de cada nó | → nós em áreas abertas recebem mais demanda
Método Linear → proporcional ao comprimento dos trechos adjacentes | → nós em interseções recebem mais demanda
Divergências grandes indicam nós onde área e comprimento são desproporcionais. | Isso é normal e esperado.
O que DEVE concordar é a SOMA TOTAL das vazões. | Diferença total < 1% = resultado válido.